## Лист1
Время события | Подстанция | Присоединение | Устройство | Текст объекта | Событие
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Срабатывание ТО НП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ ВН | РЗ ВН АТ4 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 ВН | РЗ ВН АТ3 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-земля | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 2 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | РЗ ВН АТ2 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | РЗ ВН АТ2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.A | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение 1 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 4 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Пуск УРОВ ф. А от ЗЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Поп.уск.ТНЗНП парал.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Поп.уск.ТНЗНП пар.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная ОАПВ В-11 в действии | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная ОАПВ В-12 в действии | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.А от ДФЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключить от УРОВ ф.А | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 42 РЗ | Солнцевская Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 49 | РЗ ГРЭС 1 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Обнаружена 2 гарм. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Обнаружена 2 гарм. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Обнаружена 2 гарм. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Обнаружена 2 гарм. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РУ330 | ВЛ Степная | В-11 | Положение выключателя | Включен
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Обнар. 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Срабатывание ТО НП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | РЗ ВН АТ2 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ ВН | РЗ ВН АТ4 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 ВН | РЗ ВН АТ3 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 2 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.A | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.B | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.C | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение 1 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 4 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Пуск УРОВ ф. В от ЗЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Пуск УРОВ ф. С от ЗЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 42 РЗ | Солнцевская Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Пуск УРОВ ф. А от ЗЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 42 РЗ | Солнцевская Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Запрет ОАПВ В-11 | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Запрет ОАПВ В-12 | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Поп.уск.ТНЗНП парал.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Поп.уск.ТНЗНП пар.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключить от УРОВ ф.А | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключить от УРОВ ф.В | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.А от ДФЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.B от ДФЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.C от ДФЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Отключить от УРОВ ф.В | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Отключить от УРОВ ф.С | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключить от УРОВ ф.С | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РУ330 | ВЛ Степная | В-11 | Положение выключателя | Отключен
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Неисправность цепей U | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Обнаружена 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Обнаружена 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Обнар. 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Срабатывание ТО НП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 2 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | РЗ ВН АТ2 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ ВН | РЗ ВН АТ4 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 ВН | РЗ ВН АТ3 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение 1 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 4 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РУ330 | ВЛ Степная | В-12 | Положение выключателя | Включен
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Поп.уск.ТНЗНП парал.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Поп.уск.ТНЗНП пар.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Неисправность цепей U | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Неисправность цепей U | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Обнаружена 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Обнаружена 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Обнар. 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РУ330 | ВЛ Степная | В-12 | Положение выключателя | Отключен
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 ФОЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Неисправность цепей U | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-фаза | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 ФОЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 49 | РЗ ГРЭС 1 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 49 | РЗ ГРЭС 1 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 47 | РЗ ГРЭС 2 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 47 | РЗ ГРЭС 2 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | ОПУ | РЩ | Шкаф 47 | РЗ ГРЭС 2 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:17 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 31 ДФЗ | Считывание осциллограмм | Закончено
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 АУ защит при вкл. В-11 | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ2 АУ защит при вкл. В-11 | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | РУ330 | ВЛ Степная | В-11 | Положение выключателя | Включен
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 ФВЛ | Срабатывание | ?
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 ФВЛ | Срабатывание | ?
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Замыкание ВЛ в транзит | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-земля | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-фаза | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключение от ЗНПФ | Срабатывание | ?
2020-04-29 13:26 | РУ330 | ВЛ Степная | В-11 | Положение выключателя | Отключен
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 ФОЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 ФОЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Запрет ОАПВ В-11 | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Неисправность цепей U | Срабатывание
2020-04-29 13:26 | SCADA | K-OP2 | K-OP2 | Пользователь: PETROV | Операция выполнена
2020-04-29 13:26 | ОПУ | РЩ | Шкаф 47 | РЗ ГРЭС 2 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:32 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | Считывание осциллограмм | Закончено
2020-04-29 13:32 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Сброс сигнал. с РМД | Срабатывание | ?
2020-04-29 13:32 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Сброс сигнал. с РМД | Срабатывание | ?
2020-04-29 13:51 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Сброс сигнал. с РМД | Срабатывание | ?
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 АУ защит при вкл. В-11 | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ2 АУ защит при вкл. В-11 | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Обнаружена 2 гарм. | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Обнаружена 2 гарм. | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 ОЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 37 РЗ | Фабричная Пуск орг.нап.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 42 РЗ | Солнцевская Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 33 РЗ | Аэропорт 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-фаза | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 ФВЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-земля | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Срабатывание ТО НП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Неисправность цепей U | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ ВН | РЗ ВН АТ4 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | РЗ ВН АТ2 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 2 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.A | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение 1 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 4 ст. ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 54РЗ СН | РЗ СН АТ4 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 СН | РЗ СН АТ3 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 ВН | РЗ ВН АТ3 Пуск 3 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 3 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск 4 ступени ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | РЗ ВН АТ2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ ВН | РЗ ВН АТ1 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Пуск УРОВ ф. А от ЗЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск 4 ст. ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 35РЗ СН | РЗ СН АТ1 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 3 ступени ДЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск 1 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 35 РЗ | Аэропорт 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 49 | РЗ ГРЭС 1 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Поп.уск.ТНЗНП пар.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск орг.напр.ТНЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Поп.уск.ТНЗНП парал.лин. | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключить от УРОВ ф.А | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 РЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.А от ДФЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Пуск попереч.уск.ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Пуск УРОВ ф. В от ЗЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.B от ДФЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.C от ДФЗ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Пуск УРОВ ф. С от ЗЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.B | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Отключение ф.C | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-2 | РЩ | Шкаф 29 ОЗ | Западная 1 Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Запрет ОАПВ В-11 | Срабатывание | ?
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 РЗ | Западная 2 Обнаружена 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РЩ-1 | РЩ | Шкаф 38 ОЗ | Западная 2 Обнаружена 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключить от УРОВ ф.В | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 Отключить от УРОВ ф.С | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РУ330 | ВЛ Степная | В-11 | Положение выключателя | Отключен
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Обнар. 2 гармоника | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-земля | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-фаза | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 ФОЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 ФВЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Замыкание ВЛ в транзит | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 ФОЛ | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | РУ330 | АТ-2 | ТТ | Ток фаза А | Верхний предупредительный
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск осциллографа | Срабатывание
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 44 ВН | Считывание осциллограмм | Начато
2020-04-29 13:57 | ОПУ | РЩ | Шкаф 47 | РЗ ГРЭС 2 Пуск 4 ступени ТЗНП | Срабатывание
2020-04-29 14:06 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | Считывание осциллограмм | Закончено
2020-04-29 14:22 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Сброс сигнал. с РМД | Срабатывание
2020-04-29 14:22 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | Считывание осциллограмм | Начато
2020-04-29 14:22 | ОПУ | РЩ | Шкаф 40 | Считывание осциллограмм | Закончено
2020-04-29 15:35 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | Считывание осциллограмм | Начато
2020-04-29 15:36 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | Считывание осциллограмм | Закончено
2020-04-29 16:42 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Сброс сигнал. с РМД | Срабатывание
2020-04-29 16:42 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-фаза | Срабатывание
2020-04-29 16:42 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Пуск изм.органа фаза-фаза | Срабатывание
2020-04-29 16:42 | ОПУ | РЩ | Шкаф 39 | РЗ Степная Сброс сигнал. с РМД | Срабатывание
2020-04-29 18:58 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Команда управления | Исполнение команды
2020-04-29 18:58 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: PETROV | Операция выполнена
2020-04-29 18:58 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение фазы А | Отключен
2020-04-29 18:58 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение фазы С | Отключен
2020-04-29 18:58 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение фазы В | Отключен
2020-04-29 18:58 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение разъединителя | Отключен
2020-04-29 18:59 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Команда управления | Исполнение команды
2020-04-29 18:59 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: PETROV | Операция выполнена
2020-04-29 18:59 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Положение фазы С | Отключен
2020-04-29 18:59 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Положение разъединителя | Отключен
2020-04-29 19:00 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Плакат: Не включать! Работа на линии | Установлен
2020-04-29 19:00 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: PETROV | Операция выполнена
2020-04-29 19:01 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Плакат: Не включать! Работа на линии | Установлен
2020-04-29 19:01 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: PETROV | Операция выполнена
2020-04-29 19:45 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Команда управления | Исполнение команды
2020-04-29 19:45 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: PETROV | Операция выполнена
2020-04-29 19:45 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Положение фазы В | Включен
2020-04-29 19:45 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Положение фазы С | Включен
2020-04-29 19:45 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Положение заземл.ножа | Включен
2020-04-29 20:35 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: PETROV | Выход
2020-04-29 20:35 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Вход
2020-04-29 22:43 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Команда управления | Исполнение команды
2020-04-29 22:43 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Операция выполнена
2020-04-29 22:43 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Положение фазы В | Отключен
2020-04-29 22:43 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Положение фазы А | Отключен
2020-04-29 22:43 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Положение фазы С | Отключен
2020-04-29 22:43 | РУ330 | ВЛ Степная | ЗН Р2 В-11 Л | Положение заземл.ножа | Отключен
2020-04-29 22:54 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Плакат: Не включать! Работа на линии | Снят
2020-04-29 22:54 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Операция выполнена
2020-04-29 22:54 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Плакат: Не включать! Работа на линии | Снят
2020-04-29 22:54 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Операция выполнена
2020-04-29 22:55 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Команда управления | Исполнение команды
2020-04-29 22:55 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Операция выполнена
2020-04-29 22:55 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение фазы С | Включен
2020-04-29 22:55 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение фазы А | Включен
2020-04-29 22:55 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение фазы В | Включен
2020-04-29 22:55 | РУ330 | ВЛ Степная | Р2 В-11 | Положение разъединителя | Включен
2020-04-29 22:56 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Команда управления | Исполнение команды
2020-04-29 22:56 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Операция выполнена
2020-04-29 22:56 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Положение фазы С | Включен
2020-04-29 22:56 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Положение фазы В | Включен
2020-04-29 22:56 | РУ330 | ВЛ Степная | Р1 В-12 | Положение разъединителя | Включен
2020-04-29 23:58 | РУ330 | ВЛ Степная | В-11 | Положение выключателя | Включен
2020-04-29 23:58 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Неисправность цепей U | Срабатывание
2020-04-29 23:58 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | В-11 ФВЛ | Срабатывание
2020-04-29 23:58 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 ФВЛ | Срабатывание
2020-04-29 23:58 | ОПУ | РЩ | Шкаф 22 | В-12 Замыкание ВЛ в транзит | Срабатывание
2020-04-29 23:58 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Операция выполнена
2020-04-29 23:58 | ОПУ | РЩ | Шкаф 21 | Считывание осциллограмм | Начато
2020-04-29 23:59 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ ВН | РЗ ВН АТ2 АУ защит при вкл. В-12 | Срабатывание
2020-04-29 23:59 | ОПУ | РЩ | Шкаф 32РЗ СН | РЗ СН АТ2 АУ защит при вкл. В-12 | Срабатывание
2020-04-29 23:59 | РУ330 | ВЛ Степная | В-12 | Положение выключателя | Включен
2020-04-29 23:59 | РУ330 | ВЛ Степная | В-12 | Снижение давл. элегаза ф.B | Срабатывание
2020-04-29 23:59 | SCADA | K-OP2 |  | Пользователь: IVANOV | Операция выполнена